**台山市人民法院采购项目**

采

购

文

件

**采购项目编号：TSFY-2023005**

**采购项目名称：台山市人民法院2023年机房项目**

**台山市人民法院编制**

**发布日期：2023年10月16日**

目 录

[第一部分　报价邀请函 1](#_Toc70360948)

[第二部分　用户需求书 3](#_Toc70360949)

[第三部分　报价文件格式 3-9](#_Toc70360950)

# 第一部分　报价邀请函

**各潜在报价人：**

台山市人民法院就**台山市人民法院2023年机房项目**进行国内公开采购，欢迎符合资格条件的报价人参加报价，有关事项如下：

一、采购项目编号：TSFY-2023005

二、采购项目名称：台山市人民法院机房项目

三、项目内容及需求：详见采购文件第二部分《用户需求书》。

四、采购预算：根据本项目立项批复意见，本项目采购服务期限为3年。每年预算均为45000元，3年共135000元。其中后面2年的费用以政府财政部门实际批复预算为准，但均不超过45000元。本次报价需对3年费用分别进行报价，评标价为3年报价总和（超过采购预算的报价为无效报价，报价应为含税全包价）。

五、报价人资格要求：

1、必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人。

2、必须具有从事本项目的经营范围和专业技术能力。

3、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4、未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。

5、本项目不接受联合体报价。

六、采购文件公示时间：2023年10月16日15时－2023年10月19日15时

七、采购文件公示/下载：www.hscourt.gov.cn（台山市人民法院网）

八、咨询答疑会：本项目不举行答疑会，详情可直接向采购人了解。

九、递交报价文件截止时间：2023年10月19日15时

十、递交报价文件地点：台山市台城街道沙岗湖路62号办公大楼6楼605室（注：报价人代表以密封包装方式递交）

十一、开标地点：台山市人民法院（台山市台城街道沙岗湖路62号）

十二、采购人和联系方式：联系人：梁先生，联系电话：0750－5557160

十三、采购代理机构：无

十四、公告信息查询：www.tscourt.gov.cn（台山市人民法院网）

若采购文件有任何修改或更正通知，报价截止时间前24小时在原公告栏发布。

# 第二部分　用户需求书

**一、项目概述**

**（一）基本情况**

1、项目名称：台山市人民法院2023年机房项目

2、采购预算：根据本项目立项批复意见，本项目采购服务期限为3年。每年预算均为45000元，3年共135000元。其中后面2年的费用以政府财政部门实际批复预算为准，但均不超过45000元。本次报价需对3年费用分别进行报价，评标价为3年报价总和（超过采购预算的报价为无效报价，报价应为含税全包价）。

**（二）项目背景**

由于案件数据及日常办公数据积累，导致台山市人民法院目前数据存储空间加大、应用服务器和数据服务器新增。原来的机柜难以满足现有的设备存放，为了确保网络的正常运行和数据的安全存储，为关键网络设备提供安全、有序的存储空间，需对现有的机房机柜进行升级改造。

**（三）建设目标**

项目建设目标是将原有的机房机柜进行升级改造，配备新的机柜及其配套设备安装，并对机房环境进行优化，完善配电系统和空调排气系统。

建设内容如下：

**二、采购内容清单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 |
| 1 | 服务器机柜 | 600\*1400\*2000mm，配置≥200mm的冷通道，前钢化玻璃门，后双开铁板门 安装立柱无极调节，满足各类19寸设备上架强弱电走线分离设计 机柜框架要求高强度A级优质碳素冷轧钢板1.钢材厚度达到2.0mm，顶、底1.2 mm 前后门1.5 mm支架2.0 mm 理线架1.5mm， 九折型材整体焊接框架，机柜静态承重2700Kg机架表面进行脱脂、硅烷、纯水清洗、静电喷塑处理，不脱漆、耐酸碱、耐溶剂、耐腐蚀、耐指纹不受手汗影响、附着力100％附着、抗冲击，黑色RAL9005，防护达到IP20标准； 表面处理采用高硬度粉沫静电喷涂和高温烤漆处理工艺，表层外观光洁、色泽均匀、无露底、无流积、无起泡、无裂纹、无桔皮、金属件无毛刺和锈蚀、防静电；  | 台 | 4 |
| 2 | 机柜侧板 | 整块侧板需贴保温棉，提高保温效果 | 块 | 2 |
| 3 | 并柜件 | 机柜与机柜之间冷通道并柜组件 | 套 | 1 |
| 4 | 理线板 | 机柜后端左右安装，尺寸100\*2000mm，具有固定PDU及走线功能 | 块 | 8 |
| 5 | 盲板 | 1U，免螺丝安装盲板 | 块 | 50 |
| 6 | 服务器托盘 | 承重能力不低于80KG | 块 | 4 |
| 7 | 导轨 | L型 | 对 | 3 |
| 8 | 木托板、包装 | 外包装，木托底板 | 套 | 4 |
| 9 | 机架式空调 | 制冷量：≥6.5kW，带变频功能，19英寸安装，空调标配冷凝水泵，带电加热功能 | 台 | 1 |
| 10 | MDC冷通道LED照明 | 机柜内采用LED照明，采用12V T5，4W灯管支架套件，节能环保，卡扣安装，更换方便简易，由各门行程开关来控制开关，门打开时灯亮，门关闭时灯熄灭。 | 套 | 8 |
| 11 | 机架式UPS | UPS容量：10KVA，单进单出，输入功率因数≧ 0.99 @ 100% 负载； 谐波失真：≦2%THD(线性负载)，≦5%THD (非线性负载) LCD面板显示：UPS状态，负载大小、电池容量、输入输出电压，卸载时间、故障情况 UPS能够在没有市电的情况下直接从电池启动  | 台 | 1 |
| 12 | 蓄电池 | 12V65AH，铅酸免维护蓄电池 | 只 | 16 |
| 13 | 电池柜 | 16节箱 | 套 | 1 |
| 14 | 电池连接线缆 | 含电池开关，含2米内电池箱到主机之间的连接线 | 套 | 1 |
| 15 | PDU | 32A输入，10位10A国标五孔+2位16A输出PDU，带电源指示灯，铝合金材质，不带线 | 个 | 8 |
| 16 | 配电系统 | 带智能电量仪、电源指示灯；总开关80A/1P\*1;UPS输入63A/1P\*1，UPS输出63A/1P\*1，UPS维修旁路开关63A/2P\*1，空调开关25A/1P\*1，UPS输出支路开关32A/1P\*4，市电输出支路开关32A/1P\*4，C级防雷器及防雷保护开关 | 套 | 1 |
| 17 | UPS输入、输出线材 | RVV10mm2，含接线端子 | 项 | 1 |
| 18 | PDU连接电缆 | ZR-YJV3\*6mm2 | 米 | 50 |
| 19 | 机柜底座 | 600\*1400\*300mm，拼装结构 | 套 | 4 |
| 20 | 空调铜管 | 暂估20米/台，根据实际距离定 | 米 | 20 |
| 21 | 空调外机支架 | 现场制作 | 项 | 1 |
| 22 | 空调排水 | 现场制作 | 项 | 1 |
| 23 | 辅材 | 氧气\乙炔\氟利昂\保温管\弯头\室内外连接电缆等 | 项 | 1 |

1. **建设要求**
2. **由于数据需要极高的保密要求，需要提供网管专家，为专线提供7\*24 小时主动监控、故障主动定位及故障处理的服务。**
3. **机房机柜安装规范**

1、安装前必须检查机柜排风设备是否完好，设备托板数量是否齐全以及滑轮、支撑柱是否完好等。

2、机柜安装标准:

（1）机柜型号、规格,安装位路,应符合设计要求。机柜安装垂直偏差度应不大于 3mm,水平误差每平方米不应大于2mm。几个机柜并排在一起，面板应在同一平面上并与基准线平行,前后偏差不得大于3mm;两个机柜中间缝隙不得大于3mm。对于相互有一定间隔而排成一列的设备，其面板前后偏差不得大于5mm。

（2）机柜的各种零件不得脱落或碰坏，漆面如有脱落应预以补漆，各种标志应完整、清晰。

（3）机柜安装应牢固，有抗震要求时，按施工图的抗震设计进行加固。

（4）机柜不宜直接安装在活动地板上，宜按设备的底平面尺寸制作底座，底座直接与地面固定，机柜固定在底座上,然后铺设活动地板。

（5）安装机柜面板，架前应预留有 800mm 空间，机柜背面离墙距离应大于 600mm，以便于安装和施工。

（6）壁挂式机柜距地面宜为1200mm;

（7）机柜内的设备、部件的安装，应在机柜定位完毕并固定后进行，安装在机柜内的设备应牢固、端正;

1. **布线要求**

（1）电缆排列必须平直整齐。

（2）安装所有的走线，如电缆线、电源线和网线等，应该分别布放，互相不干扰。

（3） 将要连接到设备上的电缆线检查，确认外皮无损伤

（4） 布放电缆必须绑扎。绑扎后的电缆应互相紧密靠拢外观平直整齐。线扣间距均匀，松紧适度。布放槽道电缆可以不绑扎，槽内电缆应顺直，尽量不交叉。在电缆进出槽道部位和电缆转弯处应绑扎或用塑料卡捆扎固定。

（5）电缆走道穿过楼板孔或墙洞的地方，应加装子口保护。

（6） 在活动地板下布放的电缆，应注意顺直不凌乱，尽量避免交叉，并且不得堵住送风通道,

（5）电缆及布线的两端必须有明显标志，不得错接、漏接。

1. **配电系统**

1、机房配电根据用途设计，各路供电要准确、可靠。不同性质的供电对象不宜放在一个箱内控制。配电一体柜要留有备用电路，作为机房设备扩充时用电。

2、基本要求:配电柜主要电气元器件产品应符合国家强制性认证要求，并提供有效的3C认证证书和试验报告。

3、综合配电柜输入输出和各配电线缆均应为选用国标铜芯电缆。考虑机房布局美观强，机房系统设备强电输入主线缆敷设采用桥架下走线方式至智能列头柜，UPS输出线缆采用桥架下走线方式。

4、全部电缆均需符合设备功率要求配置，并采用国标电缆。每个机柜引入两路RVV36电缆，分别接10口PDU插座。每一路在列头柜中都有单独开关控制。

5、不间断供电系统：根据某中心机房的特点及要求，应在中心机房内建立计算机设备不停电供电系统按照国家有关标准，即为一级负荷采取一类供电。同时计算机电源条件应满足计算机设备运行的国家标准。

1. **空调系统**

计算机房专用空调保证计算机系统连续、稳定、可靠地运行。其作用是排出机房内各设备及其它热源散发的热量，维持机房内的恒温恒湿状态，并控制机房的空气含尘量。为此要求机房空调系统具有送风、回风、加热、加湿、冷却、减湿和空气净化的能力。中华人民共和国国家标准《计算机房场地技术要求》( GB2887-93)规定了计算机房环境的温湿度条件，参数如下:

开机时应满足的条件 A级 B级 C级夏季冬季温度 22°C+2°C 20°C+2C 15C~30°C10C~35C 相对湿度45%~65%温度变化率 <3°C时不结露 < 10°C时不结露 <15°C时不结露般计算机房在3至5年后会增加或更新UPS系统和计算机机房设备，所以会进一步提高对制冷量的要求，机房空调冷量预留20%元余。

**四、设备支撑要求：**

要求提供配套设备的详细技术方案（包括设备安装规范、施工规范、参数规范等）。

**五、项目实施要求**

供应商须提供本项目的实施方案，指定项目负责人，负责本项目的安装和调试，并对系统质量负责，施工完成时间须在签订合同后30个日历日内完成。

**六、售后服务要求**

根据实际情况，为了保障后期的系统正常稳定运行，将运维纳入本次项目建设内容，由成交供应商进行系统运维。总体要求如下：

1、本项目由供应商提供整个协议期内的保修保障，自项目通过最终验收之日起计算。

2、设备故障报修的响应时间：设备故障报修的响应时间：1小时，若电话中无法解决，运维人员应到达现场进行维护，排除故障时间为8小时以内。

设备故障报修的到场时间：周一至周五8：30～18:00期间为2小时，其余时间为4小时，紧急情况下应2小时到场，并在24小时内排除故障。

3、如果设备故障在检修8小时后仍无法排除，成交供应商应在24小时内替换为不低于故障设备规格型号档次的备用设备使用，直至故障设备修复。

4、所有设备保修服务方式均为成交供应商或原厂家上门保修。

5、保修期内，成交供应商负责对其提供的设备整机进行维修和软件维护、应用软件升级。

6、成交供应商应制定保修期内对系统的巡检制度，保证在责任维护期内的巡检维护工作，巡检内容包括外场设备运行状态、供电线路等项目所属工程内容。

**七、培训要求**

成交供应商须提供完整的机房机柜进行升级改造操作的培训方案，培训方式包括现场培训和集中培训，主要内容包括应用系统的操作使用、维护、安装等；主要培训对象为使用人员、管理人员及技术人员。

**八、知识产权**

成交供应商保证采购人在中华人民共和国使用该货物或服务的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的起诉。如发生此类纠纷，由成交供应商承担一切责任；如因此给采购人造成损失的，成交供应商负责全额赔偿。

**九、保密要求**

成交供应商应严格遵守国家相关的保密法律规定，遵守采购人的有关规定。实施工作必须在采购人指定的场所内进行，确保场所正常秩序和安全。

**十、验收要求**

1、验收依据：采购文件、报价文件、厂家货物技术标准说明及国家有关的质量标准规定，均为验收依据。

2、系统验收：成交供应商根据采购要求进行产品安装、调试、测试后，由采购人进行使用性能方面的验收。

3、验收时成交供应商必须派代表参加，验收完毕由采购人代表和成交供应商代表在验收报告上签名确认。

6、验收过程所发生的一切费用由成交供应商承担。

**十一、付款方式**

1、签订合同后，采购人在10个工作日内向成交供应商支付合同金额的50%；

2、项目安装调试完成并验收合格后，采购人在10个工作日内向成交供应商支付合同金额的50%。

**十二、评审方式**

1、本项目系采购人自主采购项目，采购人自主组建评审小组，成员由采购人的工作人员组成，且报价人不少于1家即可正常开标评审。

2、在满足采购项目的重要参数和基本要求的前提下，按照质量、服务相等且评标价格最低的原则确定成交供应商。如果成交候选人的评标价格相同时，则依次以技术方案配置、服务承诺、优惠条款等方面进行综合评审，从中择优确定成交供应商。若通过上述综合评审后仍确定不了成交供应商时，评审小组将以投票方式确定成交候选人。

# 第三部分　报价文件格式

**报价文件密封袋封面：**

|  |
| --- |
| **台山市人民法院采购项目报价文件****密封内容：□报价文件**采购项目编号：TSFY-2023005 　　　 采购项目名称：台山市人民法院2023年机房项目报价人名称(公章)：　 　　 在2023年10月19日15时之前不得启封**声明：**若发布的采购文件有任何修改或更正通知时，我方已在报价截止时间前24小时在原公告栏上查阅知悉。 |

**注：密封包装标贴此封面，并在封口处加盖公章。**

**报价文件封面：**

报价文件

采购项目编号：TSFY-2023005

采购项目名称：台山市人民法院2023年机房项目

报价人名称(公章)：

日 期： 年 月 日

**报价文件目录**

一、自查表 ……………………………………………………………………（页码）

[二、](#_Toc175110017)资格性文件 ………………………………………………………………（页码）

三、条款响应表 ………………………………………………………………（页码）

四、价格部分 …………………………………………………………………（页码）

**注：**

**1、请报价人按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作报价文件，并请编制目录及页码。**

**2、报价文件应骑缝加盖报价人单位公章或报价文件每页（含封面）加盖报价人单位公章。**

### 一、自查表

（一）资格性/符合性自查表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评审内容 | 采购文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| 资格性检查 | 1.报价承诺函。按对应格式文件签署、盖章(原件) | □通过□不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
| 2.法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书。按对应格式文件签署、盖章(原件) | □通过□不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
| 3.报价人必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，报价时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件 | □通过□不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
| 4.报价人的税务登记证副本复印件（如有三证合一的证书，不需要另外单独提供税务登记证书） | □通过□不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
| 5.报价人的基本账户开户许可证复印件 | □通过□不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
| 6.报价人必须具有从事本项目的经营范围和专业技术能力（提供相关证明资料） | □通过□不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
| 7.报价人参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明） | □通过□不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
| 8.报价人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间（提供相关证明资料） | □通过□不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
| 9. 本项目不接受联合体报价 | □通过□不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
| 符合性审查 | 1. 报价文件完全响应采购文件带“★”要求及其他实质性要求 | □通过□不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
| 2.报价总金额是固定价且是唯一的，最终报价未超过本项目采购预算 | □通过□不通过 | 见报价文件第（ ）页 |

**注：**以上材料将作为报价人资格性、符合性审查内容的重要组成部分，报价人必须严格按照其内容及序列要求在报价文件中如实提供，并在对应的□打“√”。

报价人名称（公章）：

法定代表/负责人（或法定代表/负责人授权代表）签字：

日期： 年 月 日

### 二、资格性文件

**（一）报价承诺函**

**报价承诺函**

**致：台山市人民法院**

依据贵方采购项目 **（采购项目名称：台山市人民法院2023年机房项目，采购项目编号：TSFY-2023005）** 的采购邀请，我方代表 ***（姓名、职务）*** 经正式授权并代表 ***（报价人名称）*** 递交密封册装的全套报价文件，在此，我方为一切报价行为作郑重承诺及声明如下：

1. 我方已认真阅读了全部采购文件及其相关文件，完全清楚理解其内容及规约，同意接受文件的要求，均没有任何异议、质疑和误解之处。
2. 我方所提供的一切文件均已经过认真、严格的审核，其内容均为合法真实、准确有效且毫无遗漏和保留，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，若出现违背诚实信用和无如实告知之处，愿独自承担相应的法律责任。
3. 报价有效期为自递交报价文件起至确定正式成交人止，若我方获成交资格，报价有效期则相应延长至项目最终验收合格之日，不论在任何时候，定将按采购方的要求在规定时间内如实提供一切补充材料。
4. 完全服从和尊重评审小组所作的评审结果和决定，同时清楚理解到仅凭投标报价或单一竞争优势并非是决定成交资格的唯一重要依据。
5. 同意按采购文件要求认真履行成交人的义务，若我方行为不当而损害了采购方的合法权益，我方愿在任何时候无条件承担相应的缔约过失责任和经济赔偿。
6. 我方在参与本次报价活动中，不曾以任何不正当的手段影响、串通、排斥有关当事人或谋取、施予非法利益，如有行为不当，愿独自承担此行为所造成的后果和法律责任。
7. 本承诺函效力及范围均涵盖整套报价文件和一切补充文件。

报价人名称（公章）：

法定代表/负责人（或法定代表/负责人授权代表）签字：

承诺日期： 　 年 　 月 　 日

联系电话：

**注：本承诺函内容不得擅自删改。**

**（二）法定代表人/负责人资格证明书**

**法定代表人/负责人资格证明书**

致：**台山市人民法院**

 同志现任本单位　　　　　　职务，为法定代表/负责人，特此证明。

附：代表人性别：　 　，年龄： ，身份证号码：

统一社会信用代码： 　 　 　　，企业类型：

经营范围：

报价人名称（公章）：

法定代表/负责人（签字）：

签发日期： 年 月 日

须附：法定代表/负责人有效期内身份证复印件

|  |  |
| --- | --- |
| 正面 | 背面 |

**（三）法定代表人/负责人授权委托书**

**法定代表人/负责人授权委托书**

致：**台山市人民法院**

本授权委托书声明： 是注册于 ***（国家或地区）***的 ***（报价人名称）***的法定代表/负责人，现任 职务，有效证件号码： 。现授权 ***（姓名、职务）***作为我方的全权代理人，就采购项目（采购项目名称：台山市人民法院2023年机房项目，采购项目编号：TSFY-2023005）的报价和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事务。

本授权委托书于 年 月 日签字生效，特此声明。

报价人名称（公章）：

法定代表/负责人（签字）：

被授权人（签字）：

日期： 年 月 日

须附：被授权人有效期内身份证复印件

|  |  |
| --- | --- |
| 正面 | 背面 |

**（四）无重大违法记录的声明**

**无重大违法记录的声明**

**致：台山市人民法院**

关于贵方的采购项目（采购项目名称：台山市人民法院2023年机房项目，采购项目编号：TSFY-2023005），我方愿意参加报价，并声明如下：

我方参加本项目报价前三年内在经营活动中没有受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，参加本项目报价时也没有因违法经营被禁止参加政府采购活动并处于有效处罚期内。

特此声明。以上声明内容如有虚假，我方愿承担相应法律责任。

报价人名称（公章）：

法定代表/负责人（或法定代表/负责人授权代表）签字：

日期： 年 月 日

**（五）非联合体声明**

**非联合体声明**

**致：台山市人民法院**

我方作为贵方组织的采购项目（采购项目名称：台山市人民法院2023年机房项目，采购项目编号：TSFY-2023005）的报价人，根据采购文件的要求，现郑重声明如下:

我方参加本次采购项目为非联合体。

我方对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我方愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。

报价人名称（公章）：

法定代表/负责人（或法定代表/负责人授权代表）签字：

日期： 年 月 日

### 三、条款响应表

**（一）一般商务条款响应表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **商务条款要求** | **是否响应** | **偏离说明** |
| 1 | 完全理解并接受用户需求书内容 |  |  |
| 2 | 完全理解并接受对合格报价人、合格的货物、工程和服务要求 |  |  |
| 3 | 完全理解并接受对报价人的各项须知、规约要求和责任义务 |  |  |
| 4 | 报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务 |  |  |
| 5 | 同意采购人以任何形式对我方报价文件内容的真实性和有效性进行审查、验证 |  |  |
| 6 | 其它商务条款偏离说明： |

注：

1、如报价人在“是否响应”栏内空白及打“√”表示完全响应；打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2、本表内容不得擅自修改。

报价人名称（公章）：

法定代表/负责人（或法定代表/负责人授权代表）签字：

日期： 年 月 日

### 三、价格部分

**报价总表**

|  |  |
| --- | --- |
| 采购项目名称 | 台山市人民法院2023年机房项目 |
| 采购项目编号 | TSFY-2023005 |
| 项目每年报价 | 第一年 | 人民币 　　　　 元 |
| 第二年 | 人民币 　　　　 元 |
| 第三年 | 人民币 　　　　 元 |
| 项目报价总价 | 大写：人民币 　　　　 元小写：￥ 　　　　　　 元 |
| 服务期限 | 本项目服务期限自合同签订生效之日起三年。 |

**注：**

1、报价人须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2、所有价格均应予人民币报价，金额单位为元。

3、报价表述限于选用中文大写或阿拉伯数字小写，均已核定准确无误。

4、报价被视为报价人的最后报价或成交价，应为按采购要求完成本项目的一切费用之和。

5、报价不能超出采购预算价，超出的报价为无效报价。

**6、此表是报价文件的必要文件，是报价文件的组成部分。**

报价人名称（公章）：

法定代表/负责人（或法定代表/负责人授权代表）签字：

日期： 年 月 日